Technische omschrijving agauFLOW exclusiv VPM .../2 W voor bestek:

DRINKWATERSTATION VOOR HYGIËNISCHE WARMWATERBEREIDING
VOLGENS DOORSTROOMPRINCIPE

Modellen:

-	aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W

-	aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W

-	aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W

Omschrijving:

-	een component van een modulair systeem voor sanitair warmwaterbereiding in combinatie met een buffervat en minstens 1 
	of meerder energie-opwekkers

-	hygiënische warmwaterbereiding volgens doorstroomprincipe

-	het sanitair tapwater wordt volgens het tegenstroomprincipe opgewarmd

-	uitsluitend te combineren met een multifunctioneel buffervat type allSTOR plus VPS/3-5 of allSTOR exclusiv VPS/3-7
	dat voor energiestockage van verwarmingswater zorgt, voor zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke installaties

-	voorbereid voor een eenvoudige installatie rechtstreeks op het buffervat allSTOR exclusiv VPS/3-7 of wandmontage
	bij allSTOR plus VPS/3-5 (plug & play)

-	alternatief wandmontage steeds mogelijk d.m.v. een houder

-	zelfstandige werking zonder extra regelapparatuur

-	geschikte oplossing voor allerlei woningtypes, van appartementen tot ééngezins- en meergezinswoningen of 
	collectieve installaties

-	een cascadeopstelling van max. 4 drinkwaterstations is mogelijk

Uitrusting:

-	warmtewisselaar uit roestvrijstaal met een groot oppervlakte en een kleine waterinhoud voor een snelle warmteoverdracht
	en opwarming van het sanitair tapwater

-	3 modellen:

-	aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W = 20 l/min in combinatie met een warmtepomp of 25 l/min in combinatie met een 
		ketel

-	aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W = 30 l/min in combinatie met een warmtepomp of 35 l/min in combinatie met een 
ketel

-	aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W = 40 l/min in combinatie met een warmtepomp of 45 l/min in combinatie met een 
		ketel

-	omkasting bestaat uit een hoogwaardige thermische isolatie van geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

-	speciale platenstructuur om kalkaanslag te vermijden (verticaal gemonteerd)

-	ingebouwde debietsensor voor tapwatererkenning en debietsmeting

-	sanitaire tapwatervoeler

-	vertrek- en retourvoeler primair circuit (buffervat)

-	hoog rendement pomp (< 25 W)

-	gemotoriseerde mengkraan

-	verlichte display

-	bedieningsbord met verlichte display, weergave van de actuele bedrijfstatus (live monitor), programmeertoetsen,
	ontgrendeltoets, linker en rechter keuzetoets, weergave actuele tapdebiet en gewenste taptemperatuur

-	standaard programma's ingebouwd zoals: antivriesbeveiliging, digitale display met tekst, status-, diagnose– en 
	foutweergave, installatie assistent bij de opstart en legionellabeveiliging

-	aansluiting omlooppomp sanitair (omlooppomp beschikbaar als accessoire)

-	thermisch en akoestisch geïsoleerde geëxpandeerd polypropyleen (EPP) omkasting

-	elektrische voeding 230 V~

-	4 m elektrische voedingskabel 230 V met stekker meegeleverd

Installatievoorwaarden:

-	max. werkdruk circuit sanitair 10 bar

-	max. werkdruk primair circuit 3 bar

-	instelbereik taptemperatuur sanitair 40 … 60 °C

-	temperatuur legionellabescherming 70 °C

-	aansluiting vertrek- en retour buffervat G 1 (DN 25)

-	aansluiting koud- en warm water, omloopcircuit G ¾ (DN 20)

-	hoogte 750 mm

-	breedte 450 mm

-	diepte 275 mm

-	min. tapdebiet 2 l/min

Opmerking:

-	In combinatie met verwarmingsketels of warmtepompen van Vaillant is de regelaar multiMATIC VRC 700 of sensoCOMFORT VRC 720 aan te raden.

Garantie

De garantie bedraagt twee jaar en geldt zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. De garantie vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre deze zich voordoet binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel. De fabrikant waarborgt een gestructureerde dienst na verkoop, ook buiten de waarborgperiode! De fabrikant verzekert een levering van wisselstukken voor minstens 10 jaar na de stopzetting van de fabricage.

Voor het installeren, monteren en demonteren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van het zonne-energiestation en de toebehoren van Vaillant mag enkel beroep worden gedaan op erkende installateurs, die daarvoor over de vereiste opleidingen en vergunningen beschikken en die zich aan de nationale wetten, normen en reglementen houden.