Technische omschrijving auroFLOW exclusiv VPM S voor bestek:

# ZONNE-ENERGIESTATION VOOR SYSTEMEN ONDER DRUK

Modellen:

-	auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S

- oppervlakte collectorveld vlakke collectoren = 4 tot 20 m2
- oppervlakte collectorveld buiscollectoren = 4 tot 16 m2

-	auroFLOW exclusiv VPM 60/2 S

- oppervlakte collectorveld vlakke collectoren = 20 tot 60 m2
- oppervlakte collectorveld buiscollectoren = 14 tot 28 m2

Omschrijving:

-	zonne-energiesysteem voor de ondersteuning van productie sanitair warm water, centrale verwarming en/of zwembad

-	zonne-energiestation is ontworpen om verwarmingswater van een buffervat allSTOR VPS op te warmen

-	uitsluitend te combineren met een multifunctioneel buffervat type allSTOR plus VPS/3-5 of allSTOR exclusiv VPS/3-7
	dat voor energiestockage van verwarmingswater zorgt, voor zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke installaties

-	voorbereid voor een eenvoudige installatie rechtstreeks op het buffervat allSTOR exclusiv VPS/3-7 (plug & play)
of wandmontage bij allSTOR plus VPS/3-5

-	alternatief wandmontage steeds mogelijk met houder (beschikbaar als accessoire)

-	elk zonne-energiestation werkt volledig autonoom (zelfstandige werking mogelijk zonder extra regelapparatuur)

-	ingebouwde regeling met weergave zonne-energieopbrengst (in kWh)

-	zelfstandige regeling van het benodigde debiet zonne-energie circuit

-	uitsluitend geschikt voor zonnecollectoren onder druk

-	modellen voor zonnesystemen onder druk:

- auroTHERM exclusiv VTK 570 = buiscollector (6 buizen = 1,16 m2)

- auroTHERM exclusiv VTK 1140 = buiscollector (12 buizen = 2,30 m2)

- auroTHERM VFK 145 H = vlakke collector (horizontaal model)

- auroTHERM VFK 145 V = vlakke collector (verticaal model)

-	complete uitrusting met: temperatuurvoeler, debietsensor, 2 hoog rendement pompen, vul- en spoelinrichting en 
	ontluchter

-	geschikte oplossing voor allerlei woningtypes, van appartementen tot ééngezins- en meergezinswoningen of 
	collectieve installaties

-	cascade van zonne-energiestations is mogelijk

Uitrusting:

-	roest vrij stalen platenwarmtewisselaar tussen het collectorcircuit en het buffercircuit
	- auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S = 21 platen

- auroFLOW exclusiv VPM 60/2 S = 49 platen

-	vertrek- en retourvoeler zonnecollectorcircuit

-	vertrek- en retourvoeler buffercircuit

-	thermisch en akoestisch geïsoleerde geëxpandeerd polypropyleen (EPP) omkasting

componenten zonnecollectorcircuit:

-	hoog rendement pomp (< 70 W)

-	veiligheidsgroep 6 bar met manometer

-	vul- en aflaatkraan

-	afsluitkranen met terugslagklep

-	druksensor zonne-energiecircuit

-	temperatuurbegrenzer

-	ontluchter

-	kijkglas

componenten buffercircuit:

-	hoog rendement pomp (laadpomp < 65 W)

-	3-wegkraan buffercircuit

-	automatische ontluchter

-	debietsensor

-	temperatuurbegrenzer

-	afsluitkranen

andere componenten:

-	ingebouwde sturing/regeling van de pompen, voelers en registratie van de zonne-energieopbrengst

-	digitale display uitgerust met een automatische verlichting

-	digitale display met weergave van status-, diagnose- en foutcode’s

- zonne-energieopbrengst (in kWh) vorige dag

- zonne-energieopbrengst (in kWh) lopende maand

- zonne-energieopbrengst (in kWh) lopende jaar

- zonne-energieopbrengst (in kWh) totaal

- collectortemperatuur (°C)

- pomp zonnecollectorcircuit actief

- foutmelding

- actuele datum en tijd

-	speciale functies zoals:

- installatie-assistent (eerste in gebruik name)

- testprogramma's

- antivriesbeveiliging

- configuratie-instellingen

- taal instellen

- ontluchtingsprogramma

-	elektrische voeding 230 V~

-	4 m elektrische voedingskabel 230 V met stekker meegeleverd

Installatievoorwaarden:

-	het zonne-energie-station wordt tegen de wand gemonteerd, zo dicht mogelijk bij het buffervat

-	de min. leidingafstand tussen het zonne-energiestation en de zonnecollectoren bedraagt 5,0 m en max. 30 m

-	de leidingen naar de zonnecollectoren moeten maximaal geïsoleerd worden (temperatuurbestendig tot 200°)

-	het expansievat en het afkoelvat van het zonnecircuit moeten berekend worden i.f.v. de installatie
(afstand en hoogteverschil)

-	de leidingdiameter en de leidinglengte naar de zonnecollectoren moeten berekend worden i.f.v. de installatie

-	de leidingdiameter en de leidinglengte tussen het zonne-energiestation en het boiler/buffercircuit moeten berekend worden 
	i.f.v. de installatie

-	het leidingnetwerk van het boiler/buffercircuit naar het zonne-energiestation moet voorzien zijn van de nodige afsluitkranen,
een veiligheidsklep verwarming 3 bar en een expansievat

-	de leidingen van het buffercircuit moeten maximaal geïsoleerd worden

Opmerking:

1.	Uitsluitend de originele Vaillant zonne-energievloeistof Tyfocor ® G-LS (-28°C) mag gebruikt worden voor het zonnecircuit.

2.	In combinatie met verwarmingsketels of warmtepompen van Vaillant is de regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT VRC 720(f) aan te raden.

Garantie

De garantie bedraagt twee jaar en geldt zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. De garantie vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre deze zich voordoet binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel. De fabrikant waarborgt een gestructureerde dienst na verkoop, ook buiten de waarborgperiode! De fabrikant verzekert een levering van wisselstukken voor minstens 10 jaar na de stopzetting van de fabricage.

Voor het installeren, monteren en demonteren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van het zonne-energiestation en de toebehoren van Vaillant mag enkel beroep worden gedaan op erkende installateurs, die daarvoor over de vereiste opleidingen en vergunningen beschikken en die zich aan de nationale wetten, normen en reglementen houden.