## Slide 1: multiMATIC VRC 700
Snel installatiegids

## Slide 2: 2 CV circuits: Radiator + Radiator
230V
HC1P
R1
HC2P
R2
HC1P CV-pomp voor CV-circuit 1
HC2P CV-pomp voor CV-circuit 2
S5
S6
S5 Voeler fles
S6 Voeler vertrek pomp 2
Instellingen VRC700  Menu-Installateurniveau-Systeemconfiguratie
Moduswerkingconf. |  | Zone1 of Zone2 (waar VRC700 staat)
CV-CIRC1 ­­­­ | Stooklijn | 1,5
CV-CIRC1 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC1 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
CV-CIRC2 ­­­­ | Stooklijn | 1,5
CV-CIRC2 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC2 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
ZONE1 ­­­­ | Zonetoewijzing | VRC700 of VR 91 adr.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2 ­­­­ | Zonetoewijzing | VR 91 adr.1 of VRC700 (waar staat welke Thermostaat)
VR70 - Bedrading
E-bus
VRC700
VR91

## Slide 3: 2 CV circuits: Vloer (CV1) + Vloer (CV2)
230V
HC1P
R1
HC2P
R2
HC1P CV-pomp voor CV-circuit 1
HC2P CV-pomp voor CV-circuit 2
S5
S6
S5 Voeler vertrek vloer 1
S6 Voeler vertrek vloer 2
Instellingen VRC700  Menu-Installateurniveau-Systeemconfiguratie
Moduswerkingconf. |  | Zone1 of Zone2 (waar VRC700 staat)
Conf. VR70, adr,1 |  | 5
CV-CIRC1 ­­­­ | Stooklijn instellen | 0,6
CV-CIRC1 ­­­­ | Max. temperatuur | 45
CV-CIRC1 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC1 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
CV-CIRC2 ­­­­ | Stooklijn instellen | 0,6
CV-CIRC2 ­­­­ | Max. temperatuur | 45
CV-CIRC2 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC2 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
ZONE1 ­­­­ | Zonetoewijzing | VRC700 of VR 91 adr.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2 ­­­­ | Zonetoewijzing | VR 91 adr.1 of VRC700 (waar staat welke Thermostaat)
VR70 - Bedrading
E-bus
VRC700
VR91
Mengkraan 2
R5/R6
Mengkraan 1
R3/R4
S1 -Voeler Fles
S1 Voeler Fles

## Slide 4: 2 CV circuits: Radiator (CV1) + Vloer (CV2)
230V
HC1P
R1
HC2P
R2
HC1P CV-pomp voor CV-circuit 1
HC2P CV-pomp voor CV-circuit 2
S5
S6
S5 Voeler Fles
S6 Voeler vertrek vloer
Instellingen VRC700  Menu-Installateurniveau-Systeemconfiguratie
Moduswerkingconf. |  | Zone1 of Zone2 (waar VRC700 staat)
CV-CIRC1 ­­­­ | Stooklijn | 1,5
CV-CIRC1 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC1 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
CV-CIRC2 ­­­­ | Stooklijn | 0,6
CV-CIRC2 ­­­­ | Max. temperatuur | 45
CV-CIRC2 ­­­­ | Systeem auto off | Nacht
CV-CIRC2 ­­­­ | Binnencompensatie | Thermost. (indien er thermostaat staat anders Geen)
ZONE1 ­­­­ | Zonetoewijzing | VRC700 of VR 91 adr.1 (waar staat welke Thermostaat)
ZONE2 ­­­­ | Zonetoewijzing | VR 91 adr.1 of VRC700 (waar staat welke Thermostaat)
VR70 - Bedrading
E-bus
VRC700
VR91
Mengkraan
R5/R6