Technische omschrijving geoTHERM VWS /3 voor bestek :

# GEOTHERMISCHE WARMTEPOMP VOOR CENTRALE VERWARMING

modellen:

-	geoTHERM VWS/3 220 (B0/W35 = 21,5 kW volgens EN14511)
-	geoTHERM VWS/3 300 (B0/W35 = 30,9 kW volgens EN14511)
-	geoTHERM VWS/3 380 (B0/W35 = 37,7 kW volgens EN14511)
-	geoTHERM VWS/3 460 (B0/W35 = 45,5 kW volgens EN14511)

omschrijving:

-	geothermische warmtepomp groot vermogen (vermogen ca. 22, 30, 38 en 46 kW)

-	hoger werkingsrendement door een moderne en langere levensduur van de Scroll-compressor (10 jaar omruilwaarborg)

-	voor centrale verwarming en sanitair warmwaterproductie

-	te combineren met een indirecte sanitaire warmwaterboiler of een multifunctioneel buffervat allSTOR VPS

-	COP volgens EN 14511 (bodem 0° / water 35°)

-	geoTHERM VWS/3 220 = COP 4,4
-	geoTHERM VWS/3 300 = COP 4,5
-	geoTHERM VWS/3 380 = COP 4,4
-	geoTHERM VWS/3 460 = COP 4,5

-	energieklasse verwarming A++ (seizoensrendement bij gemiddeld klimaat en ontwerptemperatuur W35)

-	geoTHERM VWS/3 220 = 176 %

-	geoTHERM VWS/3 300 = 178%

-	geoTHERM VWS/3 380 = 177%

-	geoTHERM VWS/3 460 = 177%

-	max. vertrekwatertemperatuur 62° (zonder elektrische weerstand)

-	standaard ingebouwde weersafhankelijke regelaar met weergave van de energieopbrengst en buitenvoeler

-	geluidsniveau volgens ErP

-	geoTHERM VWS/3 220 = 55 db(A)

-	geoTHERM VWS/3 300 = 55 db(A)

-	geoTHERM VWS/3 380 = 58 db(A)

-	geoTHERM VWS/3 460 = 61 db(A)

-	koudemiddelcircuit vooraf gevuld met koelvloeistof R410 A

-	geluidsarme werking gegarandeerd dankzij een thermische- en akoestische isolatie (Sound Safe System)

-	passieve koeling (extern te voorzien)

-	geschikte oplossing voor bedrijfsgebouwen en/of collectieve verwarming

-	voor zowel laag temperatuur radiatoren en ventilo convectoren als voor vloerverwarming geschikt

-	indien de warmtepomp wordt gebruikt op een water/water-systeem is een scheidingswarmtewisselaar op het broncircuit 
	verplicht

uitrusting:

-	de warmtepomp bestaat uit gescheiden circuits die d.m.v. warmtewisselaars aan elkaar zijn gekoppeld.
	Deze circuits zijn:

-	Het warmtebroncircuit waarmee de energie van de warmtebron naar het koudemiddelcircuit wordt 
		getransporteerd.

- 	Het koelcircuit waarmee door verdampen, comprimeren, condenseren en uitzetten warmte aan het
		cv-watercircuit wordt afgegeven.

- 	Het cv-watercircuit voedt de centrale verwarming en de warmwaterbereiding d.mv. een sanitaire warmwaterboiler 
		of een buffervat.

-	hydraulische aansluitingen d.m.v. trilling werende flexibele aansluitleidingen (4x 600 mm 1½" meegeleverd)

-	het koudemiddelcircuit is fabrieksaf gevuld, volledig geïsoleerd en omvat de volgende componenten:
	2 geïsoleerde warmtewisselaars uit roest vrij staal, een compressor type Scroll volledig geïsoleerd, een filter en een 
	expansieventiel

-	compressor type ‘Scroll’ (10 jaar omruilwaarborg) elektrische voeding 400 V

-	compressor gemonteerd op geluiddempende steunen

-	sensorgestuurd koelcircuit fabrieksaf gevuld met het chloorvrij koelmiddel R 407 A

-	koelcircuit, compressor en interne leidingen volledig geïsoleerd

-	startstroombegrenzer standaard ingebouwd

-	weersafhankelijke regelaar met buitenvoeler en weergave van de energieopbrengst

-	toerental gestuurde hoog rendement pomp voor de centrale verwarming extern te voorzien (accessoire)

-	toerental gestuurde hoog rendement pomp voor het primaire circuit (broncircuit) extern te voorzien (accessoire)

-	voor de sanitaire voorrang bij een boilercombinatie moet de installatie voorzien worden van 2 gemotoriseerde 
	verdeelkleppen (230 V)

-	sturing voor passieve koeling aanwezig (componenten extern te voorzien: warmtewisselaar, pomp, verdeelklep en 
	menggroep)

-	sturing voor bijstook via een elektrische weerstand tot max. 9 kW, 3/N/Pe 400 V/Hz (accessoire) is voorzien voor centrale 
	verwarming en/of ondersteuning sanitaire warmwaterproductie, noodmodus en antivriesbeveiliging

-	volume-opvangvat en veiligheidsgroep 3 bar voor het primaire circuit (broncircuit) meegeleverd

-	bedieningscomfort door ‘draai- en kliksysteem’

-	weersafhankelijke regelaar kan de volgende circuits standaard regelen: 1 cv-circuit, 1 indirecte sanitaire warmwaterboiler,
	1 omlooppomp sanitair en 1 buffervat

-	voor de uitbreiding van verwarmingscircuits is 1 module VR 60 per extra 2 verwarmingscircuits noodzakelijk (max. 6 stuks)

-	regelbare voetsteunen

-	ingebouwde regelaar van de warmtepomp beschikt over de volgende functies:

- installatie-assistent tijdens de eerste in bedrijf name

- ontluchtingsprogramma

- tijdprogramma's (instellen van de verwarmingstijden per cv-circuit)

- vakantieprogramma (programmeren van twee vakantieperiodes met vermelding van datum en verlagingstemperatuur)

- party-functie (voortzetten van verwarmings- en warmwatertijden na het volgende uitschakelpunt)

- spaarfunctie (verlagen van de gewenste aanvoertemperatuur gedurende een instelbare periode)

- koelfunctie (de koelfunctie stelt u in staat om de warmtepomp voor passieve koeling te gebruiken)

- afwerklaagdroging (afwerklaag droogstoken)

- legionellabeveiliging (kiemen in de boiler en in de buisleidingen doden)

- sneltest (testfunctie voor het onderhoud)

- taalkeuze

-	de warmtepomp beschikt ook over talrijke automatische extra functies om een storingsvrije werking te garanderen, o.a.

-	controle volgorde en aanwezigheid fasen netspanning

-	vorstbeveiliging verwarming en warmwaterboiler

-	controle van de externe sensors

-	gebrek-aan-waterbeveiliging verwarmings- en broncircuit

-	oververhittingsbeveiliging verwarming

-	antiblokkeersysteem op pompen en verdeelklep

-	invriesbeveiliging van de verdamper

-	elektrische voeding 3/N/Pe 400 V/Hz

garantie

De garantie bedraagt twee jaar en geldt zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. Extra 10 jaar omruilwaarborg op de compressor. De garantie vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre deze zich voordoet binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel. De fabrikant waarborgt een gestructureerde dienst na verkoop, ook buiten de waarborgperiode ! De fabrikant verzekert een levering van wisselstukken voor minstens 10 jaar na de stopzetting van de fabricage.

Voor het installeren, monteren en demonteren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van de warmtepomp en de toebehoren van Vaillant mag enkel beroep worden gedaan op erkende installateurs, die daarvoor over de vereiste opleidingen en vergunningen beschikken en die zich aan de nationale wetten, normen en reglementen houden.

opmerking :

1.	Indien de hardheid van het vulwater voor de cv-installatie hoger ligt dan 15F° wordt aangeraden 	onthard water te
	gebruiken of is het verplicht het vulwater te behandelen, door bv. een chemisch product (corrosie-inhibitor) 
	toe te voegen. De te gebruiken inhibitor zal getest en goedgekeurd zijn door het WTCB. Tevens dient dit een niet toxisch 
	product te zijn. Ter staving hiervan zal een Belgaqua attest Fluïdum categorie 3 worden voorgelegd.

2.	Het is steeds aan te raden om een magnetische vuilfilter op de retour van de verwarmingsinstallatie te voorzien.