Descriptif technique de l’auroCOMPACT VSC D …/4-5 pour cahier de charges :

# chaudiere GAZ a condensation COMPACTE POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL
avec preparateur D’EAU CHAUDE SOLAIRE integre

Modèles :

-	auroCOMPACT VSC D 206 (20 kW à 80/60)

-	auroCOMPACT VSC D 306 (30 kW à 80/60)

Description :

-	chaudière gaz à condensation compacte, allumage électronique, détection de la flamme par ionisation, circulateur 
	à vitesse variable haut rendement, by-pass hydraulique, vase d'expansion, système à ventouse tirage forcé et brûleur
modulant

-	pour le chauffage central avec un préparateur d’eau chaude sanitaire solaire intégré

-	classe énergétique chauffage A

-	ErP rendement saisonnier 92%

-	rendement à charge partielle Hi 108 / Hs 97,3

-	classe énergétique sanitaire A

-	profil de puisage XL

-	efficacité énergétique sanitaire nWH 85% pour VSC D 206/4-5

-	efficacité énergétique sanitaire nWH 85% pour VSC D 306/4-5

-	certificat 'haut rendement' conformément à la norme 92/42 CEE

-	classe NOx 5 (< 35 mg/kWh)

-	agréée C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23

-	agréée C(10)3 pour des systèmes CLV en surpression (VSC D 206 uniquement)

-	échangeur primaire en acier inoxydable

-	puissance nominale 20 et 30 kW (G20) à 80/60°

-	disponible pour le gaz naturel I2E(S)B G25/G20 et le gaz liquide I3P G31 propane

# Équipement :

-	chambre de combustion étanche

-	réglage de la vitesse de rotation du ventilateur via une sonde/pressostat d'air

-	réglage électronique du rapport air/gaz

-	plage de modulation chauffage de 19 à 100%

-	raccordement ventouse concentrique 60/100 mm de série (80/125 ou 80/80 disponible en accessoire)

-	échangeur primaire en acier inoxydable résistant à la corrosion (5 ans de garantie)

-	brûleur en acier type prémix, modulant, avec électrode d’allumage et d’ionisation

-	brûleur avec système de tentatives d’allumages répétées

-	siphon d’évacuation des eaux de condensat intégré à la chaudière

-	réglage électronique de la charge partielle chauffage

-	temporisation du brûleur réglable (pour éviter un fonctionnement en cycles couts)

-	circulateur à vitesse variable et arrêt différé, tant en mode chauffage qu’en mode de production d’eau chaude 
	sanitaire, et système d’antiblocage

-	circulateur à haut rendement (EEI < 0,23)

-	puissance max. du circulateur : 63 W

-	by-pass différentiel automatique (réglable entre 170 et 350 gr. - réglage d’usine 250 gr)

-	by-pass différentiel automatique (obturation possible pour les installations monotube)

-	vase d’expansion chauffage (contenance 15 l – pression initiale 750 g.)

-	soupape de sécurité chauffage 3 bars

-	équipée de deux sondes CTN (sonde de départ et sonde de retour chauffage)

-	système de protection antigel du circuit hydraulique et du circuit d'amenée d'air

-	la température chauffage et sanitaire (préparateur indirect) sont réglables individuellement

-	vanne à trois voies motorisée avec système d’antiblocage et priorité sanitaire (intégrée)

-	préparateur d’eau chaude sanitaire solaire à serpentin intégré de 188 litres net

-	cuve en acier émaillée et protégée par une anode sacrificielle en magnésium

- 	la chauffe complémentaire du ballon est effectuée par un échangeur à plaques selon le principe du ballon à stratification

-	vase d’expansion sanitaire intégré de 8 l

-	cuve équipée d’une vanne de vidange

-	isolation thermique réalisée en mousse de polyuréthane haute densité et sans CFC (<1,91 kWh/24h)

-	fonctions spéciales telles que : programme de purge d’air automatique et intervalle d'entretien programmable, 
	programme de test et de contrôle des composants internes

-	système solaire agréé BELSOLAR

-	le ballon solaire peut uniquement être combiné avec les capteurs solaires à principe d’écoulement libre
(modèle vertical auroTHERM VFK 135 VD ou modèle horizontal auroTHERM VFK 135 D)

-	les capteurs solaire disposent du label Solar Keymark

-	à combiner avec 1, 2 ou 3 capteurs solaires à principe d’écoulement libre selon le besoin

-	la chaudière avec son ballon solaire doit être installée plus bas que les capteurs solaires pour assurer le système 
	d’écoulement libre

-	différence de hauteur entre la chaudière et les capteurs solaires jusqu’à 8 m de base
	- avec un second circulateur ‘boost’ jusqu’à 12 m (accessoire)

-	longueur de conduit entre la chaudière et les capteurs solaires est de max. 20 m (longueur simple)

-	seul l’utilisation du tuyau en cuivre isolé 2x1 de diamètre 10 mm est permis (diamètre intérieur 8,4 mm), le câblage pour la
sonde du capteur étant intégré

-	ballon solaire équipé de : serpentin solaire type mono (surface 1,3 m2), vanne de remplissage et de vidange,
	soupape de sécurité (5 bars) avec réservoir (capacité 5 l), voyant avec indice du niveau de fluide solaire, circulateur à
	haut rendement Eup Ready (EEI < 0,23), vanne thermostatique sanitaire (plage de réglage 40 – 60 °C), circuit solaire 
	rempli d’usine avec de l’eau glycolé

- 	la chauffe complémentaire du ballon est effectuée par un échangeur à plaques selon le principe du ballon à stratification

-	panneau de commande avec porte équipé d’un interrupteur principal, aquastat chauffage, aquastat sanitaire,
	fonction été/hiver, écran numérique, manomètre et régulateur climatique encastrable

-	le panneau de commande peut être basculé selon 2 positions pour faciliter l’entretien et l’accessibilité

- position inférieure = position standard d’utilisation

- position supérieure = position d’entretien

-	la porte frontale peut être ouverte par la gauche, la droite ou être retirée

-	l’habillage et les parois latérales sont complètement démontables

-	thermomètre et manomètre à affichage numérique

-	sécurité de manque d’eau avec contrôle électronique et affichage numérique

-	thermostat de surchauffe

-	écran numérique pour l'affichage numérique de : pression d’eau chauffage, température de chaudière actuelle, 
	menu et programme de chauffage actuel, menu et programme d’eau chaude sanitaire actuel, état de service actuel, 
	information sur la puissance actuelle et le fonctionnement du brûleur

-	affichage numérique d'état de service et de diagnostic (affichage de texte, chiffres et symboles). 
	Chaque étape de fonctionnement est contrôlée et affichée aussi bien pendant le régime chauffage que le régime 
	sanitaire.

-	thermostat d'ambiance à 2 fils interface eBUS pour régulateur climatique ou thermostat modulant Vaillant en option
-	thermostat d'ambiance à équipotentiel libre (230 V~) en option

-	panneau de commande avec porte pivotante gauche ou droite

-	habillage couleur blanche

-	2 poignées de transport

-	consommation en mode de veille 4,2 W

Caractéristiques :

-	puissance nominale min. et max. pour G20 :

|  | VSC D 206 | VSC D 306 |
| --- | --- | --- |
| 50/30° | 4,3 – 21,5 kW | 6,6 – 32,5 kW |
| 80/60° | 3,8 – 20,0 kW | 5,8 – 30,0 kW |

-	puissance max. pour le préparateur d'eau chaude sanitaire pour G20 :

|  | VSC D 206 | VSC D 306 |
| --- | --- | --- |
| 80/60° | 24,0 kW | 30,0 kW |
| débit sanitaire en continu à (T30 | 689 l/h | 976 l/h |
| débit de pointe à (T30 | 241 l/10 min | 285 l/10 min |
| plage de température sanitaire | 35 – 65 °C | 35 – 65 °C |

-	température de départ max. : 30 - 80°C (réglage d’usine 70 °C)

-	raccordement ventouse :

|  | VSC D 206 | VSC D 306 |
| --- | --- | --- |
| concentrique | 60/100 mm | 60/100 mm |
| concentrique | 80/125 mm (accessoire) | 80/125 mm (accessoire) |
| excentrique | 2x 80 mm (accessoire) | 2x 80 mm (accessoire) |

-	dimensions :

|  | VSC D 206 | VSC D 306 |
| --- | --- | --- |
| - hauteur | 1.880 mm | 1.880 mm |
| - largeur | 599 mm | 599 mm |
| - profondeur | 693 mm | 693 mm |
| - poids vide | 184 kg | 187 kg |

# Remarques :

1.	L’installation, la première mise en service et l’entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié 
conformément aux textes réglementaires, selon les règles de l’art et les directives en vigueur. Lors de l'installation il est 
également impératif d'observer les notices d'installation des sous-ensembles et des composants de l'installation.

de l'installation. Une installation au gaz liquide doit être installée conformément à la norme NBN 51-006.

2.	Accessoire obligatoires : un kit de raccordement équipé de vannes d’arrêt chauffage, raccords sanitaire, vanne d’arrêt gaz, 
soupape de sécurité chauffage 3 bars, groupe de sécurité sanitaire 7 bars, groupe de remplissage, siphon et matériel de 
fixation.

3.	Si l’eau de remplissage a une dureté supérieure à 15°F il est nécessaire de remplir l’installation de chauffage avec de 	l’eau adoucie ou effectuer un traitement chimique adapté de l’eau de remplissage en ajoutant un produit chimique 
	(inhibiteur). Ce produit sera testé et agréé par le CSTC. Le produit doit être également non toxique. Comme preuve une 
	attestation Belgaqua fluide catégorie 3 sera remise.

4.	Il faut toujours prévoir un filtre à boues magnétique sur le retour chauffage de l'installation.

5.	Si l’eau potable a une dureté supérieure à 15°F il est conseillé de prévoir un adoucisseur d’eau.

# Garantie :

La garantie est de deux ans omnium, pièces, main-d'œuvre et déplacements compris et de 5 ans pour l’échangeur primaire et la cuve du préparateur d’eau chaude sanitaire. Cette garantie prend cours à la réception du chantier pour autant que celle-ci s’effectue au plus tard trois mois après l’installation de la chaudière. Le fabricant garantit un service après-vente structuré, y compris après la période de garantie. Le fabricant garantit la livraison de pièces détachées pour une période minimum de 10 ans après l’arrêt de la fabrication de la chaudière.

Pour l’installation, montage, démontage, mise en service, entretien et réparation des appareils et accessoires Vaillant, seuls des installateurs reconnus officiellement peuvent intervenir, lesquels disposent de la formation et de l’agrégation suivant les normes, réglementations, et législations nationales en vigueur. Les chaudières Vaillant doivent être combinées uniquement avec les accessoires d’évacuation de combustion qui figurent dans la notice de montage.