Descriptif technique de l' ecoTEC exclusive VCW …/5-7 pour cahier de charges:

Chaudière murale A condensation aVEC bruleur premix et 
production d'eau chaude sanitaire

modèles:

-	ecoTEC exclusive VCW 356/5-7 (puissance nominale chauffage 25 kW à 80/60°)
-	ecoTEC exclusive VCW 436/5-7 (puissance nominale chauffage 33 kW à 80/60°)

description:

-	chaudière murale mixte à condensation avec technologie green iQ (durabilité, performance énergétique et
connectivité), sonde All-Gas, allumage électronique, détection de la flamme par ionisation, by-pass, vase d’expansion, circulateur à vitesse variable haut rendement, à ventouse tirage forcé et brûleur modulant

-	pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire selon le principe instantané

-	classe énergétique chauffage A

-	ErP rendement saisonnier 94%

-	étiquette système label A+ en combinaison avec un régulateur classe VI

-	rendement à charge partielle

VCW 356/5-7 : Hi 109,9% / Hs 99,0%

VCW 436/5-7 : Hi 109,8% / Hs 98,9%

-	classe énergétique sanitaire A

-	profil de puisage XXL

-	rendement énergétique sanitaire nWH 91% pour VCW 356/5-7

-	rendement énergétique sanitaire nWH 92% pour VCW 436/5-7

-	certificat 'haut rendement' conformément à la norme 92/42 CEE

-	classe NOx 6 (< 40 mg/kWh)

-	agréée C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23

-	échangeur primaire en acier inoxydable

-	échangeur sanitaire à plaques en acier inoxydable

-	puissance nominale chauffage 25 et 33 kW à 80/60°

-	puissance nominale sanitaire 35,3 et 43,4 kW

-	disponible pour le gaz naturel I2N G25/G20 et le gaz liquide I3P G31 propane

# équipement:

-	composants hydrauliques sans membrane et sans pointeaux

-	matériaux de haute qualité uniquement (pas d'éléments synthétiques): cuivre ou inox uniquement

-	chambre de combustion hermétique

-	réglage de la vitesse de rotation du ventilateur avec une sonde/pressostat d'air

-	réglage électronique du rapport air/gaz

-	sonde All-Gas incorporée (pas de perte de puissance pour le G25)

-	plage de modulation de 10 à 100%

-	raccordement ventouse concentrique 80/125 mm

-	échangeur primaire en acier inoxydable résistant à la corrosion (5 ans de garantie omnium)

-	brûleur en acier type prémix, modulant, avec électrode d’allumage et d’ionisation

-	brûleur avec système de tentatives d’allumages répétées

-	siphon d’évacuation des eaux de condensat intégré à la chaudière

-	réglage électronique de la charge partielle chauffage

-	temporisation du brûleur réglable (pour éviter un fonctionnement en alternance)

-	circulateur à vitesse variable haut rendement et arrêt différé et système d’antiblocage

-	circulateur à rotor noyé (EEI < 0,2)

-	puissance max. du circulateur 60 W

-	sonde et capteur hydraulique pour le contrôle de débit chauffage

-	by-pass différentiel automatique (réglable entre 170 et 350 gr. - réglage d’usine 250 gr)

-	by-pass différentiel automatique (obturation possible pour les installations en monotube)

-	vase d’expansion chauffage (contenance 10 l – pression initiale 750 g.)

-	soupape de sécurité chauffage 3 bar

-	équipée de deux sondes ctn (sonde de départ et sonde de retour chauffage)

-	système de protection antigel, du circuit hydraulique et du circuit d'amenée d'air

-	la température chauffage et sanitaire sont réglables individuellement

-	vanne à trois voies motorisée avec système d’antiblocage et priorité sanitaire (intégrée)

-	échangeur sanitaire à plaques pour la production d’eau chaude sanitaire, indirectement réchauffée par l’eau du 
	circuit de chauffage et non par les gaz de combustion

-	échangeur sanitaire équipé d'une sonde sanitaire (de l'eau chaude à 1° prêt)

-	fonction démarrage à chaud 'quick start' (eau chaude < 4 sec)

-	préchauffement de l’arrivée d’eau froide par l’échangeur primaire assurent un effet de condensation important

-	rendement énergétique sanitaire en moyenne de 8% plus élevée qu’une chaudière murale mixte traditionnelle

(rendement énergétique sanitaire nWH min. 91%)

-	amortisseur coup de bélier sanitaire incorporé sur l’alimentation d’eau froide de la chaudière

-	fonctions spéciales telles que: programme de purge d’air automatique, guide d'installation, intervalle d'entretien 
	programmable, adaptation automatique de la charge partielle (augmentation ou/et diminution) en fonction de la 
	demande chauffage

-	panneau de commande avec porte rabattable équipé d’un interrupteur principal, aquastat chauffage numérique, 
	aquastat sanitaire numérique, fonction été/hiver, écran numérique, manomètre et régulateur climatique 	encastrable

-	thermomètre et manomètre à affichage numérique

-	sécurité de manque d’eau avec contrôle électronique et affichage numérique

-	thermostat de surchauffe

-	écran numérique pour l'affichage d'état de service et de diagnostic (affichage de texte, chiffres et symboles). 
	Chaque étape de fonctionnement est contrôlée et affichée aussi bien pendant le régime chauffage que le régime 
	sanitaire.

-	passerelle internet intégrée avec connexion par LAN ou WLAN

Combinée au régulateur climatique multiMATIC VRC 700 et l'application multiMATIC pour Smartphone ou tablette, 
	vous pouvez contrôler et ajuster les réglages de votre système de chauffage, confortablement installé dans votre 
	canapé ou à distance. La multiMATIC App est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google 
	Play.

-	thermostat d'ambiance à 2 fils interface eBUS pour régulateur climatique ou thermostat modulant Vaillant

-	thermostat d'ambiance à équipotentiel libre (230 V~)

-	câble d'alimentation 230 V~ avec fiche (longueur 1 m)

-	panneau de commande avec porte rabattable

-	habillage couleur blanc

-	habillage isolé d’une manière thermique et acoustique

-	consommation en mode de veille < 1,9 W

caractéristiques :

-	puissance nominale min. et max. :

|  | VCW 356/5-7 | VCW 436/5-7 |
| --- | --- | --- |
| 50/30° | 3,9 – 26,4 kW | 4,8 – 36,0 kW |
| 80/60° | 3,4 – 24,6 kW | 4,3 – 33,4 kW |

-	puissance max. sanitaire pour G20:

|  | VCW 356/5-7 | VCW 436/5-7 |
| --- | --- | --- |
| 80/60° | 35,3 kW | 43,4 kW |
| débit sanitaire à (T25 | 1,5 – 20,2 l/min | 1,5 – 24,8 l/min |
| débit sanitaire à (T25 | 1,5 – 11,2 l/min | 1,5 – 13,8 l/min |

-	température de départ max.: 40 - 85°C

-	raccordement ventouse:

|  | VCW 356/5-7 | VCW 436/5-7 |
| --- | --- | --- |
| concentrique | 80/125 mm | 80/125 mm |
| excentrique | 2x 80 mm avec adaptateur | 2x 80 mm avec adaptateur |

-	dimensions:

|  | VCW 356/5-7 | VCW 436/5-7 |
| --- | --- | --- |
| - hauteur | 720 mm | 720 mm |
| - largeur | 440 mm | 440 mm |
| - profondeur | 406 mm | 474 mm |
| - poids | 42,5 kg | 50,5 kg |

# remarques:

1.	L’installation, la première mise en service et l’entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel
	qualifié conformément aux textes réglementaires, selon les règles de l’art et les directives en vigueur. Lors de 
	l'installation il est également impératif d'observer les notices d'installation des sous-ensembles et des composants 
	de l'installation. Une installation au gaz liquide doit être installée conforme la norme NBN 51-006.

2.	Accessoires, un kit de raccordement chauffage, sanitaire et une vanne gaz.

3.	Si l’eau potable a une dureté au-delà de 15°F il est fortement conseillé de prévoir un adoucisseur d’eau.

4.	Si l’eau de remplissage a une dureté au-delà de 15°F il est conseillé de remplir l’installation de chauffage avec de 
	l’eau adoucie ou il faut effectuer un traitement chimique adapté de l’eau de remplissage en ajoutant un produit chimique 
	(inhibiteur). Ce produit sera testé et agréé par le CSTC. Le produit doit être également non toxique. Comme preuve une 
	attestation Belgaqua fluide catégorie 3 sera remise.

5.	Il faut toujours prévoir un filtre à eau magnétique sur le retour chauffage de l'installation.

# garantie:

La garantie est de 5 ans omnium, pièces, main-d'œuvre et déplacements compris. Cette garantie prend cours à la réception du chantier pour autant que celle-ci s’effectue au plus tard trois mois après l’installation de la chaudière. Le fabricant garantit un service après vente structuré, y compris après la période de garantie. Le fabricant garantit la livraison de pièces détachées pour une période minimum de 10 ans après l’arrêt de la fabrication de la chaudière.

Pour l’installation, montage, démontage, mise en service, entretien et réparation des appareils et accessoires Vaillant, seuls des installateurs reconnus officiellement peuvent intervenir, et qui disposent de la formation et de l’agrégation suivant les normes, réglementations, et législations nationales en vigueur. Les chaudières Vaillant doivent être combinées uniquement avec les accessoires d’évacuation de combustion qui figurent dans la notice de montage.