Descriptif technique de l'ecoTEC pro VCW …/5-3  pour cahier de charges:

Chaudière murale A condensation aVEC bruleur premix et 
production d'eau chaude sanitaire

Modèles:

-	ecoTEC pro VCW 246/5-3 (puissance nominal 23 kW à 80/60)
-	ecoTEC pro VCW 286/5-3 (puissance nominal 24 kW à 80/60)

Description:

-	chaudière à condensation mixte, allumage électronique, détection de la flamme par ionisation, by-pass, vase 
	d'expansion,  circulateur à vitesse variable haut rendement, à ventouse tirage forcé et brûleur modulant

-	pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire selon le principe instantané

-	classe énergétique chauffage A

-	rendement saisonnier chauffage 94%

-	étiquette système label A+ en combinaison avec un régulateur classe VI

-	rendement à charge partielle Hi 109,6 / Hs 98,7

-	classe énergétique sanitaire A

-	profil de puisage XL

-	efficacité énergétique sanitaire nWH 83% pour VCW 246

-	efficacité énergétique sanitaire nWH 97% pour VCW 286

-	certificat 'haut rendement' conformément à la norme 92/42 CEE

-	classe NOx 5 (< 40 mg/kWh)

-	agréée C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B53

-	échangeur primaire en acier inoxydable

-	échangeur sanitaire à plaques en acier inoxydable

-	puissance nominale chauffage 23 et 24 kW (G20) à 80/60°

-	puissance nominale sanitaire 23 et 28 kW (G20) à 80/60°

-	disponible pour le gaz naturel I2E(S)B G25/G20 et le gaz liquide I3P G31 propane

# équipement:

-	composants hydrauliques sans membrane et sans pointeaux

-	matériaux de haute qualité uniquement; cuivre ou inox uniquement

-	chambre de combustion hermétique

-	réglage de la vitesse de rotation du ventilateur avec une sonde/pressostat d'air

-	réglage pneumatique du rapport air/gaz

-	plage de modulation de 30 à 100%

-	raccordement ventouse concentrique 60/100 mm

-	échangeur primaire en acier inoxydable résistant à la corrosion (5 ans de garantie)

-	brûleur en acier type prémix, modulant, avec électrode d’allumage et d’ionisation

-	brûleur avec système de tentatives d’allumages répétées

-	siphon d’évacuation des eaux de condensat intégré à la chaudière

-	réglage électronique de la charge partielle chauffage

-	temporisation du brûleur réglable (pour éviter un fonctionnement en alternance)

-	circulateur à vitesse variable et arrêt différé avec système d’antiblocage et purgeur automatique

-	circulateur à haut rendement et à rotor noyé (EEI < 0,23)

-	puissance max. du circulateur 45 W

-	by-pass différentiel automatique (réglable entre 170 et 350 gr. - réglage d’usine 250 gr)

-	by-pass différentiel automatique (obturation possible pour les installations en monotube)

-	vase d’expansion chauffage (contenance 10 l – pression initiale 750 g)

-	clapet de surpression chauffage 3 bar

-	équipée de deux sondes ctn (sonde de départ et sonde de retour chauffage)

-	système de protection antigel, du circuit hydraulique et du circuit d'amenée d'air

-	la température chauffage et sanitaire sont réglables individuellement

-	vanne à trois voies motorisée avec système d’antiblocage et priorité sanitaire (intégrée)

-	un échangeur sanitaire a plaques pour la production d’eau chaude sanitaire, indirectement réchauffée par l’eau 
	du circuit de chauffage et non par les gaz de combustion

-	fonction démarrage à chaud 'quick start' (eau chaude < 4 sec)

-	fonctions spéciales telle que: programme de purge d’air automatique, guide d'installation, intervalle d'entretien 
	programmable, adaptation automatique de la charge partielle (augmentation ou/et diminution) en fonction de la 
	demande chauffage

-	panneau de commande équipé d’un interrupteur principal, aquastat chauffage numérique, aquastat sanitaire 
	numérique, fonction été/hiver, écran numérique, manomètre et régulateur climatique encastrable

-	thermomètre et manomètre à affichage numérique

-	sécurité de manque d’eau avec contrôle électronique et affichage numérique

-	thermostat de surchauffe

-	écran numérique pour l'affichage d'état de service et de diagnostic 
	Chaque étape de fonctionnement est contrôlée et affichée aussi bien pendant le régime chauffage que le régime 
	sanitaire.

-	thermostat d'ambiance à 2 fils interface eBUS pour régulateur climatique ou thermostat modulant Vaillant

-	thermostat d'ambiance à équipotentiel libre (230 V~)

-	câble d'alimentation 230 V~ avec fiche (longueur 1 m)

-	habillage couleur blanc

-	consommation en mode de veille < 2 W

caractéristiques :

-	puissance nominale min. et max. pour G20:

|  | VCW 246 | VCW 286 |
| --- | --- | --- |
| 50/30° | 6,9 – 25,0 kW | 8,3 – 26,1 kW |
| 80/40° | 6,2 – 23,1 kW | 7,5 – 24,1 kW |

-	puissance max. sanitaire pour G20:

|  | VCW 246 | VCW 286 |
| --- | --- | --- |
| - 80/60° | 23,0 kW | 28,0 kW |
| débit sanitaire à (T25 | 1,5 - 13,1 l/min | 1,5 - 16,0 l/min |
| débit sanitaire à (T25 | 1,5 - 7,3 l/min | 1,5 - 8,9 l/min |

-	température de départ max.: 40 - 85°C

-	raccordement ventouse:

|  | VCW 246 | VCW 286 |
| --- | --- | --- |
| concentrique | 60/100 mm | 60/100 mm |
| concentrique | 80/125 mm adaptateur | 80/125 mm adaptateur |
| excentrique | 2x 80 mm adaptateur | 2x 80 mm adaptateur |

-	dimensions:

|  | VCW 246 | VCW 286 |
| --- | --- | --- |
| - hauteur | 720 mm | 720 mm |
| - largeur | 440 mm | 440 mm |
| - profondeur | 338 mm | 338 mm |
| - poids | 35 kg | 36 kg |

# remarques:

1.	L’installation, la première mise en service et l’entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel
	qualifié conformément aux textes réglementaires, selon les règles de l’art et les directives en vigueur. Lors de 
	l'installation il est également impératif d'observer les notices d'installation des sous-ensembles et des composants 
	de l'installation. Une installation au gaz liquide doit être installée conforme la norme NBN 51-006.

2.	Accessoires, un kit de raccordement chauffage, sanitaire et une vanne gaz.

3.	Si l’eau de remplissage a une dureté au-delà de 15°F il est conseillé de remplir l’installation de chauffage avec de 
	l’eau adoucie ou il faut effectuer un traitement chimique adapté de l’eau de remplissage en ajoutant un produit chimique 
	(inhibiteur). Ce produit sera testé et agréé par le CSTC. Le produit doit être également non toxique. Comme preuve une 
	attestation Belgaqua fluide catégorie 3 sera remise.

4.	Il faut toujours prévoir un filtre à eau magnétique sur le retour chauffage de l'installation.

# garantie:

La garantie est de deux ans omnium, pièces, main-d'œuvre et déplacements compris et de 5 ans pour l’échangeur primaire. Cette garantie prend cours à la réception du chantier pour autant que celle-ci s’effectue au plus tard trois mois après l’installation de la chaudière. Le fabricant garantit un service après vente structuré, y compris après la période de garantie. Le fabricant garantit la livraison de pièces détachées pour une période minimum de 10 ans après l’arrêt de la fabrication de la chaudière.

Pour l’installation, montage, démontage, mise en service, entretien et réparation des appareils et accessoires Vaillant, seuls des installateurs reconnus officiellement peuvent intervenir, et qui disposent de la formation et de l’agrégation suivant les normes, réglementations, et législations nationales en vigueur. Les chaudières Vaillant doivent être combinées uniquement avec les accessoires d’évacuation de combustion qui figurent dans la notice de montage.